선로모의장치 및 RLC 부하장치 제작 프로젝트

RLC 부하장치 판넬 구성 최종 확정서

Panel Configuration Final Decision — RLC Load Device

| 문서번호 | CFM-RLC-PNL-2026-001 | Rev. | Rev.0 (최종확정) |
| --- | --- | --- | --- |
| 확정일 | 2026년 06월 05일 | 작성자 | 정근영 (업텍) |
| 프로젝트 | 선로모의장치 / RLC 부하장치 설계·제작 | 수신 | 제작사 담당자 귀중 |
| 확정 근거 | 2026.05.12 한국전기연구원 협의 결과, 2026.06.05 업텍 최종 판넬 구성 결정 |

1. 확정 배경

본 구성은 보유 재고인 저항과 리액터를 활용하여 단상 및 삼상 부하를 구현하는 방식으로 결정하였으며, 이는 자재 운영의 효율성 확보와 동시에 시험에 필요한 부하 조건을 충족하기 위한 조치이다. 특히 기존 재고를 활용함으로써 구성 변경에 따른 비용과 제작 부담을 최소화하고, 실사용 조건에 부합하는 부하 시험 환경을 구성할 수 있도록 판넬 구성을 최종 변경하였다. 최종 확정된 판넬 구성표는 아래와 같다.

2. 최종 확정 판넬 구성

| 판넬 번호 | 수량 | 부하 구성 | 제어 방식 | 합계 용량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNL-1 (1번 판넬) | 1EA | R 부하 105 kW 구성: R-N / S-N / T-N (단상) STEP: 0.83×2 + 1.67 + 3.33 + 5×2 + 8.33 + 10 kW × 3상 | 단상 개별 제어 ★ MC 단위 ON/OFF 총 MC 수: 8 STEP × 3상 = 24 EA | 105 kW (3상 합산) |
|  | 1EA | L 부하 105 kVAr 구성: R-N / S-N / T-N (단상) STEP: 0.83×2 + 1.67 + 3.33 + 5×2 + 8.33 + 10 kVAr × 3상 | 단상 개별 제어 ★ MC 단위 ON/OFF 총 MC 수: 8 STEP × 3상 = 24 EA | 105 kVAr (3상 합산) |
|  | 1EA | C 부하 100 kVAr 구성: 3상 일괄 제어 STEP: 50 kVAr + 50 kVAr | 3상 일괄 제어 ★ SCR 스위치 모듈 단위 ON/OFF MC 단위 ON/OFF(회로 부하 직결) MC 단위 ON/OFF(저항 직렬회로 부하 직결) 총 SCR스위치 수: 2 STEP = 2 EA 총 MC 수: 2 STEP = 4 EA | 100 kVAr (3상 일괄) |
| PNL-2 (2번 판넬) | 1EA | R 부하 105 kW 구성: 3상 일괄 제어 ★ STEP: 2.5x2 + 5 + 10 + 15x2 + 25 + 30 (3상 동시 투입) | 3상 일괄 제어 ★ MC 단위 ON/OFF 총 MC 수: 8 STEP = 8 EA | 105 kW (3상 일괄) |
|  | 1EA | L 부하 105 kVAr 구성: 3상 일괄 제어 ★ STEP: 2.5x2 + 5 + 10 + 15x2 + 25 + 30 (3상 동시 투입) | 3상 일괄 제어 ★ MC 단위 ON/OFF 총 MC 수: 8 STEP = 8 EA | 105 kVAr (3상 일괄) |
|  | 1EA | C 부하 100 kVAr 구성: 3상 일괄 제어 STEP: 50 kVAr + 50 kVAr | 3상 일괄 제어 ★ SCR 스위치 모듈 단위 ON/OFF MC 단위 ON/OFF(회로 부하 직결) MC 단위 ON/OFF(저항 직렬회로 부하 직결) 총 SCR스위치 수: 2 STEP = 2 EA 총 MC 수: 2 STEP = 4 EA PNL-1 C부하와 동일 | 100 kVAr (3상 일괄) |
| PNL-3 (3번 판넬) PNL-2 동일 | 1EA | R 부하 105 kW 구성: 3상 일괄 제어 ★ STEP: 2.5x2 + 5 + 10 + 15x2 + 25 + 30 (3상 동시 투입) | 3상 일괄 제어 ★ MC 단위 ON/OFF PNL-2와 동일 구성 | 105 kW (3상 일괄) |
|  | 1EA | L 부하 105 kVAr 구성: 3상 일괄 제어 ★ STEP: 2.5x2 + 5 + 10 + 15x2 + 25 + 30 (3상 동시 투입) | 3상 일괄 제어 ★ MC 단위 ON/OFF PNL-2와 동일 구성 | 105 kVAr (3상 일괄) |
|  | 1EA | C 부하 100 kVAr 구성: 3상 일괄 제어 STEP: 50 kVAr + 50 kVAr | 3상 일괄 제어 ★ SCR 스위치 모듈 단위 ON/OFF MC 단위 ON/OFF(회로 부하 직결) MC 단위 ON/OFF(저항 직렬회로 부하 직결) 총 SCR스위치 수: 2 STEP = 2 EA 총 MC 수: 2 STEP = 4 EA PNL-1 C부하와 동일 | 100 kVAr (3상 일괄) |

3. PNL-1 vs PNL-2·3 핵심 차이점

| 구분 | 항목 | PNL-1 (1번 판넬) | PNL-2, PNL-3 (2·3번 판넬) |
| --- | --- | --- | --- |
| R 부하 제어 | 방식 | 단상 개별 제어 (R-N / S-N / T-N 각각) | 3상 일괄 제어 (3상 동시 투입) |
| L 부하 제어 | 방식 | 단상 개별 제어 (R-N / S-N / T-N 각각) | 3상 일괄 제어 (3상 동시 투입) |
| C 부하 제어 | 방식 | 3상 일괄 제어 (PNL-2·3과 동일) | 3상 일괄 제어 (PNL-1과 동일) |
| R+L MC 수량 | 수량 | 8 STEP × 3상 × 2(R+L) = 48 EA | 8STEP × 2(R+L) × 2(PNL) = 32 EA |
| C MC 수량 | 수량 | 2 STEP × 2(저항+바이패스 MC 구성) = 4 EA | 2 STEP × 2(저항+바이패스 MC 구성) x 2(PNL) = 8 EA |
| C SCR (MODULE) 수량 | 수량 | 2 STEP = 2 EA | 2 STEP x 2(PNL) = 4 EA |

4. RLC 부하장치 전체 용량 요약

| 구분 | PNL-1 | PNL-2 | PNL-3 | 3판넬 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 부하 | 105 kW (단상) | 105 kW (3상) | 105 kW (3상) | 315 kW |
| L 부하 | 105 kVAr (단상) | 105 kVAr (3상) | 105 kVAr (3상) | 315 kVAr |
| C 부하 | 100 kVAr (3상) | 100 kVAr (3상) | 100 kVAr (3상) | 300 kVAr |

※ 본 문서는 RLC 부하장치 판넬 구성의 최종 확정 내용을 기록한 공식 문서입니다.

※ PNL의 C부하구성은 업텍에서 회로 검토 후 제공 예정입니다.

※ 본 확정 내용은 ECR-RLC-2026-001 및 이후 발행되는 모든 설계 도면에 반영되어야 합니다.