선로모의장치 및 RLC 부하장치 제작 프로젝트

RLC 부하장치 시스템 사양서

RLC Load Bank System Specification

| 문서번호 | SPEC-RLC-2026-001 |
| --- | --- |
| Rev. | Rev.5 |
| 작성일 | 2026년 06월 11일 |
| 프로젝트 | RLC 부하장치 설계·제작 |

1. 적용 범위 및 목적

본 사양서는 RLC 부하장치 제작 프로젝트의 시스템 구성, 전기적 사양, 판넬별 PLC 제어 I/O, 외함 및 설치 요건, 운전 제어 방침을 규정한다. Rev.5에서는 외함/설치, 전원/표시, 회로/인터락, IO 설계 사항을 그리고 3개 판넬의 출력을 케이블로 병렬 연결하여 단일 출력으로 통합하는 통합 출력 판넬(PNL-M)을 추가하였다.

2. 외함 및 설치 요건

RLC 부하장치 판넬의 외함 구성 및 설치 조건은 아래와 같다.

2.1 외함 일반

| 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 색상 | 한국전기연구원 제공 기준 적용 |
| 본체 높이 | 바퀴 포함 1.8 m 이내 |
| 설치 환경 | 실내용 |
| 이동 방식 | 하부 프레임에 산업용 캐스터 설치 (고정 기능 포함) |
| 인양 방식 | 상부 프레임에 리프팅 러그 설치 (호이스트 이동 가능) |
| 차단기 | 모든 판넬에 MCCB 설치 (정격 250 A ~ 300 A) |

2.2 제어전원 구성

제어전원 입력 경로는 2계통으로 구성하며, 운전 조건에 따라 선택하여 사용한다.

| 계통 | 전원 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계통 1 | 220 V (외부 전원) | 외부 공급 제어전원 |
| 계통 2 | 380 V (내부 변압기 전원) | 판넬 내부 변압기 경유 |

■ 인터락 요건 — 제어전원 역급전 방지 - 두 제어전원 계통이 동시에 병렬 투입되지 않도록 인터락 구성 필수 - 선택 스위치 또는 기계적·전기적 인터락으로 역급전 방지 - 한 계통 투입 시 다른 계통은 물리적으로 차단되어야 함

3. 시스템 개요

RLC 부하장치는 3개의 부하 판넬(PNL-1, PNL-2, PNL-3)과 1개의 통합 출력 판넬(PNL-M)로 구성된다. 각 부하 판넬은 R·L·C 부하를 독립 제어하며, 판넬마다 독립된 MCCB와 PLC I/O를 갖는다. PNL-1은 단상 개별 제어, PNL-2·3은 3상 일괄 제어 방식이다. PNL-1·2·3의 출력은 케이블로 병렬 연결되어 통합 출력 판넬(PNL-M)에서 하나의 출력으로 합쳐진다.

3.1 전체 용량 요약

| 구분 | PNL-1 | PNL-2 | PNL-3 | 3판넬 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 부하 | 105 kW (단상) | 105 kW (3상) | 105 kW (3상) | 315 kW |
| L 부하 | 105 kVAr (단상) | 105 kVAr (3상) | 105 kVAr (3상) | 315 kVAr |
| C 부하 | 100 kVAr (3상) | 100 kVAr (3상) | 100 kVAr (3상) | 300 kVAr |

3.2 C부하 스위칭 구성

C부하는 사이리스터(SCR)를 주 스위칭 소자로 사용하여 통전하며, PLC가 MC로 제어하는 것은 저항 경유 MC와 직결 MC이다.

| 구성 요소 | 수량 (STEP당) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SCR (사이리스터) | 1 EA × 2 STEP = 2 EA | 주 스위칭 소자 — 피드백 DI 2점 / 제어 DO 2점 |
| 저항경유 MC | 1 EA × 2 STEP = 2 EA | 돌입전류 억제용 저항 직렬 회로 MC |
| 직결 MC | 1 EA × 2 STEP = 2 EA | C부하 직결 바이패스 MC |
| C부하 PLC I/O 합계 | MC 4 EA + SCR 2 EA | DI 6점 (MC 4 + SCR 2) / DO 6점 (MC 4 + SCR 2) |

3.3 판넬별 제어 방식 비교

| 항목 | PNL-1 | PNL-2 / PNL-3 |
| --- | --- | --- |
| R·L 제어 | 단상 개별 (R-N / S-N / T-N 각각) | 3상 일괄 (3상 동시 투입) |
| C 스위칭 | SCR 사이리스터 + MC (3상 일괄) | 동일 |
| MCCB 제어 | ON / OFF / TRIP CMD (DO 3점) | 동일 |
| LED 처리 | 모두 H/W 배선 — PLC DO 미사용 | 동일 |
| 제어방식 | Local / Remote 선택 스위치 | 동일 |

3.4 통합 출력 판넬 (PNL-M)

3개 부하 판넬(PNL-1·2·3)의 출력은 케이블로 병렬 연결되어 통합 출력 판넬(PNL-M)에서 하나의 출력으로 합쳐진다. PNL-M에는 통합 출력용 MCCB와 보호 계전기가 설치되며 Trip 기능이 적용되고, 3개 판넬 출력의 병렬 연결을 위한 부스바를 갖는다.

| 구성 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 출력 통합 방식 | PNL-1·2·3의 출력을 케이블로 병렬 연결하여 PNL-M에서 단일 출력으로 통합 |
| 병렬 부스바 | 3개 판넬(PNL-1·2·3) 출력을 병렬로 연결할 수 있는 부스바 설치 — 정격은 3판넬 병렬 합계 용량 기준으로 선정 |
| MCCB | 통합 출력용 MCCB 설치 — Trip 기능 적용, 정격은 3판넬 병렬 합계 용량 기준으로 선정 (상세 설계 시 확정) |
| 보호 계전기 | 보호 계전기 설치 — 계전기 동작 시 MCCB Trip 연동으로 통합 출력 차단 |
| Trip 동작 | 계전기 동작 또는 MCCB Trip 발생 시 통합 출력 즉시 차단 |

4. 전원 표시 및 운전 제어 방침

4.1 전면 표시등 구성

판넬 전면에는 전원 투입 상태 및 제어전원 사용 상태를 표시하는 램프를 설치한다. 모든 표시등은 H/W 배선으로 직결하며 PLC DO를 사용하지 않는다.

| 표시 항목 | 표시 내용 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 380V 전원 투입 상태 | 주전원 380V 투입 여부 표시 | H/W 직결 (PLC DI 모니터링) |
| 220V 전원 투입 상태 | 제어전원 220V 투입 여부 표시 | H/W 직결 (PLC DI 모니터링) |
| 사용 제어전원 표시 | 220V(외부전원) / 380V(내부 변압기) 중 현재 사용 중인 계통 표시 | H/W 직결 (PLC DI 모니터링) |
| MC 개별 ON/OFF LED | 각 조작 대상별 On / Off 상태 — 별도 버튼으로 구성 | H/W 직결 — PLC DO 미사용 |
| OVR / OCR LED | 과전압·과전류 계전기 동작 표시 | H/W 직결 — PLC DO 미사용 |

※ PLC는 실제 MC 보조접점 피드백을 DI로 수신하여 감시하며, UI 표시는 실제 보조접점 기준으로 한다.

※ 계전기의 값을 볼 수 있도록 판넬 앞에 장착한다.

4.2 Local / Remote 제어 방식

| 제어 모드 | 제어 방법 | 적용 조건 |
| --- | --- | --- |
| Local | 현장 푸시 버튼으로 ON/OFF 제어 — 각 조작 대상별 On 버튼·Off 버튼 별도 구성 | Local/Remote 선택 스위치 → Local 위치 |
| Remote | PLC 또는 상위 시스템에 의한 원격 제어 | Local/Remote 선택 스위치 → Remote 위치 |

■ Local / Remote 공통 적용 요건 - Local·Remote 모두 비상정지 회로의 영향을 받아야 함 - Local·Remote 모두 보호기기 Fault 신호의 영향을 받아야 함 - Local·Remote 모두 MCCB Trip 신호의 영향을 받아야 함 - Local·Remote 모두 공통 정지 회로의 영향을 받아야 함

4.3 LED 처리 방침 확정

■ 모든 LED는 H/W 배선 처리 — PLC DO 미사용 판넬 내 모든 표시등(LED)은 MC 보조접점, 계전기 접점 등 하드웨어 배선으로 직접 점등한다. PLC Digital Output은 LED 제어에 사용하지 않는다. - R부하 ON/OFF 표시 LED → R부하 MC 보조접점 H/W 직결 - L부하 ON/OFF 표시 LED → L부하 MC 보조접점 H/W 직결 - C부하 ON/OFF 표시 LED → C부하 MC/SCR 보조접점 H/W 직결 - OVR (과전압 계전기) LED → OVR 보조접점 H/W 직결 - OCR (과전류 계전기) LED → OCR 보조접점 H/W 직결 - 수동 조작 버튼 On/Off LED → 해당 MC 보조접점 H/W 직결

5. 회로 및 인터락 요건

5.1 공통 정지 회로

Local·Remote 제어 모드 구분 없이 아래 신호는 판넬 전체 동작에 영향을 미친다. 이 신호들이 발생하면 제어 모드와 무관하게 즉시 부하 차단 및 정지가 이루어져야 한다.

| 신호 | 동작 요건 |
| --- | --- |
| 비상정지 (EMG STOP) | 즉시 전 부하 차단 — Local·Remote 모두 영향 |
| 보호기기 Fault | OVR / OCR / 과열(HT) 등 보호 계전기 동작 시 해당 회로 차단 — Local·Remote 모두 영향 |
| MCCB Trip | MCCB 트립 발생 시 부하 OFF 처리 — Local·Remote 모두 영향 |
| 공통 정지 회로 | 공통 정지 명령 발생 시 전 부하 정지 — Local·Remote 모두 영향 |

5.2 제어전원 인터락

제어전원 2계통(220V 외부 / 380V 내부 변압기)은 동시 병렬 투입되지 않도록 인터락을 구성한다.

| 인터락 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 역급전 방지 | 두 제어전원 계통이 동시에 병렬 투입되지 않도록 기계적·전기적 인터락 적용 |
| 선택 우선 | 선택 스위치 또는 선택된 계통이 투입될 때 다른 계통은 물리적으로 차단 |
| PLC DI 감시 | 사용 중인 제어전원 계통을 PLC DI로 모니터링하여 이상 시 알람 발생 |

5.3 UI 표시 기준

■ UI 표시는 실제 보조접점 기준 - 판넬 HMI 또는 상위 시스템의 MC 상태 표시는 실제 MC 보조접점 피드백(DI)을 기준으로 한다 - PLC 제어 명령(CMD) 신호만으로 ON/OFF 상태를 표시하지 않는다 - MC 보조접점 DI 피드백과 CMD 출력의 불일치 시 알람을 발생시킬 것을 권장한다

5.4 통합 출력 판넬(PNL-M) Trip 연동

통합 출력 판넬(PNL-M)의 보호 계전기 및 MCCB Trip은 아래 요건을 따른다.

| 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 계전기 → MCCB Trip | PNL-M 보호 계전기 동작 시 PNL-M MCCB Trip — 통합 출력 차단 |
| Trip 상태 감시 | PNL-M MCCB Trip 접점 및 계전기 동작 접점을 PLC DI로 감시하여 알람 발생 (PNL-M에는 따로 PLC가 없어 원격 제어 및 모니터링 불가능) |
| 부하 판넬 연동 | PNL-M Trip 발생 시 PNL-1·2·3 부하 차단 연동(공통 정지 회로 반영) 여부는 협의 후 확정 |

6. 판넬별 PLC I/O 산출 근거

PNL-1 I/O는 Rev3 확정본을 기준으로 한다. PNL-2·3은 PNL-1과 동일한 구조적 항목을 적용하되, R·L 부하는 3상 일괄 제어로 MC 수량이 감소한다. 모든 판넬에서 LED는 PLC DO를 사용하지 않는다.

6.1 PNL-1 I/O 산출 (단상 개별 제어)

6.1.1 DI — PNL-1  [확정]

| 항목 | 설명 | 점수 |
| --- | --- | --- |
| R부하 MC 피드백 | 8 STEP × 3상 (R-N / S-N / T-N 각각) = 24 MC | 24 |
| L부하 MC 피드백 | 8 STEP × 3상 (R-N / S-N / T-N 각각) = 24 MC | 24 |
| C부하 MC 피드백 | 저항경유 MC × 2 STEP + 직결 MC × 2 STEP = 4 MC | 4 |
| C부하 SCR 피드백 | SCR × 2 STEP | 2 |
| panel 보호/상태 | OVR 1 + OCR 1 + 과열(HT) 1 + FAN FB 1 | 4 |
| MCCB_PNL1 상태 | ON 보조접점 / OFF 보조접점 / TRIP 접점 | 3 |
| 비상정지 (EMG STOP) | 판넬 비상정지 스위치 | 1 |
| Door interlock | door | 1 |
| Panel FAN 피드백 | R 1 + L 1 + C 1 (냉각팬 운전 피드백) | 3 |
| 전원 상태 | 380V 투입 상태 1 + 220V 투입 상태 1 | 2 |
| 사용 제어전원 | 380V(내부 변압기) 1 + 220V(외부전원) 1 | 2 |
| 제어방식 | Local / Remote 선택 스위치 상태 (0: Local, 1: Remote) | 1 |
| 소계 |  | 71 |

6.1.2 DO — PNL-1  [확정 / LED H/W 직결 반영]

| 항목 | 설명 | 점수 |
| --- | --- | --- |
| R부하 MC 제어 | 8 STEP × 3상 = 24 MC CMD | 24 |
| L부하 MC 제어 | 8 STEP × 3상 = 24 MC CMD | 24 |
| C부하 MC 제어 | 저항경유 MC × 2 STEP + 직결 MC × 2 STEP = 4 MC | 4 |
| C부하 SCR 제어 | SCR × 2 STEP | 2 |
| Panel FAN 제어 | R 1 + L 1 + C 1 냉각팬 기동 명령 (하드웨어 FAN 제어 가능 시 PLC 제어 삭제) | 3 |
| MCCB_PNL1 제어 | ON / OFF / TRIP CMD | 3 |
| Reset 제어 | Reset 버튼 동작 | 1 |
| 소계 |  | 61 |

6.2 PNL-2 I/O 산출 (3상 일괄 제어)

PNL-1 확정 항목 기준으로 동일한 구조를 적용한다.

6.2.1 DI — PNL-2

| 항목 | 설명 | 점수 |
| --- | --- | --- |
| R부하 MC 피드백 | 8 STEP × 3상 일괄 = 8 MC | 8 |
| L부하 MC 피드백 | 8 STEP × 3상 일괄 = 8 MC | 8 |
| C부하 MC 피드백 | 저항경유 MC × 2 STEP + 직결 MC × 2 STEP = 4 MC | 4 |
| C부하 SCR 피드백 | SCR × 2 STEP | 2 |
| panel 보호/상태 | OVR 1 + OCR 1 + 과열(HT) 1 + FAN FB 1 | 4 |
| MCCB_PNL2 상태 | ON 보조접점 / OFF 보조접점 / TRIP 접점 | 3 |
| 비상정지 (EMG STOP) | 판넬 비상정지 스위치 | 1 |
| Door interlock | door | 1 |
| Panel FAN 피드백 | R 1 + L 1 + C 1 (냉각팬 운전 피드백) | 3 |
| 전원 상태 | 380V 투입 상태 1 + 220V 투입 상태 1 | 2 |
| 사용 제어전원 | 380V(내부 변압기) 1 + 220V(외부전원) 1 | 2 |
| 제어방식 | Local / Remote 선택 스위치 상태 (0: Local, 1: Remote) | 1 |
| 소계 |  | 39 |

6.2.2 DO — PNL-2

| 항목 | 설명 | 점수 |
| --- | --- | --- |
| R부하 MC 제어 | 8 STEP × 3상 일괄 = 8 MC CMD | 8 |
| L부하 MC 제어 | 8 STEP × 3상 일괄 = 8 MC CMD | 8 |
| C부하 MC 제어 | 저항경유 MC × 2 STEP + 직결 MC × 2 STEP = 4 MC | 4 |
| C부하 SCR 제어 | SCR × 2 STEP | 2 |
| Panel FAN 제어 | R 1 + L 1 + C 1 냉각팬 기동 명령 (하드웨어 FAN 제어 가능 시 PLC 제어 삭제) | 3 |
| MCCB_PNL2 제어 | ON / OFF / TRIP CMD | 3 |
| Reset 제어 | Reset 버튼 동작 | 1 |
| 소계 |  | 29 |

6.3 PNL-3 I/O 산출 (PNL-2와 동일)

PNL-3은 PNL-2와 완전히 동일한 구성이므로 I/O 수량도 동일하다.

| 구분 | 점수 |
| --- | --- |
| DI (PNL-2와 동일) | 39점 |
| DO (PNL-2와 동일) | 29점 |

7. 최종 PLC I/O 수량 (Rev.5)

7.1 판넬별 I/O 수량 요약

| 구분 | PNL-1 DI | PNL-1 DO | PNL-2 DI | PNL-2 DO | PNL-3 DI | PNL-3 DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R부하 MC 피드백/제어 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L부하 MC 피드백/제어 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C부하 MC 피드백/제어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C부하 SCR 피드백/제어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| panel 보호/상태 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| MCCB 상태/제어 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EMG STOP | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| Door interlock | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| Panel FAN 피드백/제어 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 전원 상태 / 제어전원 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| 제어방식 (Local/Remote) | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| Reset 제어 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 소계 | 71 | 61 | 39 | 29 | 39 | 29 |

7.2 전체 합계 (3판넬 통합)

| 구분 | PNL-1 | PNL-2 | PNL-3 | 3판넬 합계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI | 71점 | 39점 | 39점 | 149점 |  |
| DO | 61점 | 29점 | 29점 | 119점 |  |
| 합계 (DI+DO) | 132점 | 68점 | 68점 | 268점 |  |

★ 검토 요청 사항 (추가 I/O 발생 가능) - C부하 회로도 확정 후 SCR 게이팅 방식 및 저항값 재검토 - 판넬 간 인터락 또는 원격 E-STOP 연동 구성 시 별도 DI/DO 추가 필요 - Spare 여유 점수는 각 판넬 PLC 모듈 구성 확정 후 결정

8. C부하 시퀀스 제어 사양

8.1 C부하 통전 구조

사이리스터(SCR)가 주 스위칭을 담당하며, PLC는 MC(저항경유/직결)와 SCR 게이팅 신호를 제어한다.

| 순서 | 동작 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 저항경유 MC ON | 돌입전류 억제용 저항 직렬 회로 투입 |
| ② | SCR ON (사이리스터 게이팅) | 커패시터 통전 |
| ③ | 직결 MC ON (지연 후) | 저항 바이패스, C부하 직결 |
| ④ | 저항경유 MC OFF | 직결 MC 확인 후 저항 경로 개방 |

※ 시퀀스 상세 타이밍은 협의 확정 후 결정한다.

8.2 PLC 인터락 요건

- 저항경유 MC ON 미확인 시 → 직결 MC 투입 금지

- 직결 MC 피드백 확인 전 → 저항경유 MC 개방 금지

- 시퀀스 타임아웃 시 → PLC 알람 발생

- 저항경유 MC·직결 MC 동시 비정상 상태 감시

8.3 C부하 Tag 정의 (판넬 공통)

| Tag (CMD/FB) | Stage | Description |
| --- | --- | --- |
| C1_R_MC_CMD / C1_R_MC_FB | C Stage 1 | C1 저항경유 MC 제어 / 피드백 |
| C1_DIR_MC_CMD / C1_DIR_MC_FB | C Stage 1 | C1 직결 MC 제어 / 피드백 |
| C1_SCR_CMD / C1_SCR_FB | C Stage 1 | C1 SCR 게이팅 제어 / 피드백 |
| C2_R_MC_CMD / C2_R_MC_FB | C Stage 2 | C2 저항경유 MC 제어 / 피드백 |
| C2_DIR_MC_CMD / C2_DIR_MC_FB | C Stage 2 | C2 직결 MC 제어 / 피드백 |
| C2_SCR_CMD / C2_SCR_FB | C Stage 2 | C2 SCR 게이팅 제어 / 피드백 |

9. 특기사항 및 후속 조치

| No. | 내용 |
| --- | --- |
| ① | 본 I/O 수량은 현재 설계 기준값이며, 추가 협의에 따라 변경 가능 |
| ② | C부하 회로도 확정 후 저항값, MC 규격, SCR 게이팅 방식 및 관련 I/O 재검토 |
| ③ | 외함 색상은 한국전기연구원 제공 기준 적용 |
| ④ | 제어전원 2계통 인터락(역급전 방지) 회로는 배선 설계 단계에서 상세 검토 필요 |
| ⑤ | 본 확정 내용은 이후 발행되는 모든 설계 도면에 반영되어야 함 |
| ⑥ | Master PNL에 PLC가 없어 원격 제어 및 모니터링 필요 시 별도 와이어링을 위한 터미널 및 DI/DO 필요 |
| ⑦ | 모든 LED는 H/W 배선 처리 확정 — 추후 PLC LED 제어로 변경 시 DO 수량 재산출 필요 |
| ⑧ | 통합 출력 판넬(PNL-M) 추가 — MCCB·보호 계전기 규격, 병렬 부스바 정격, 병렬 연결 케이블 사이즈 및 PLC I/O 연동에 관련한 협의 필요 |
| ⑨ | Panel FAN 제어를 위해 PLC가 수행할 것인지 하드웨어 적으로 MC가 하나라도 투입되면 FAN이 동작하게 할 것인지 협의 필요 |
| ⑩ | SCR 게이팅 방식 및 투입 시퀀스 확인 필요 |

10. 문서 개정 이력

| Rev. | 일자 | 작성자 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.0 | 2026.06.05 | 정근영 | 최초 작성 |
| Rev.1 | 2026.06.10 | 최영훈 | 3판넬 독립 PLC 구조 반영, MCCB 판넬별 추가 |
| Rev.2 | 2026.06.10 | 최영훈 | C부하 MC 구성 확정: SCR + 저항경유 MC + 직결 MC |
| Rev.3 | 2026.06.10 | 최영훈 | PNL-1 DI/DO 확정, 전 판넬 LED H/W 직결 확정 |
| Rev.4 | 2026.06.10 | 최영훈 | 외함/설치 요건, 전원/표시 방침, 회로/인터락 요건 추가 |
| Rev.5 | 2026.06.11 | 최영훈 | 통합 출력 판넬(PNL-M) 추가 — 3판넬 출력 케이블 병렬 연결, MCCB·보호 계전기(Trip), 병렬 부스바 |