RLC 부하장치 PLC I/O Point 리스트

RLC Load Bank PLC I/O Point List

문서번호 SPEC-RLC-2026-001 연계  |  DI/DO 모듈 = 16 채널/모듈 기준

1. I/O 모듈 구성 요약

각 부하 판넬(PNL-1·2·3)은 독립 PLC를 가지며, DI/DO 모듈은 모듈당 16채널로 구성한다. 통합 출력 판넬(PNL-M)은 자체 PLC가 없어 본 리스트에서 제외한다(Trip·계전기 접점은 협의 시 PNL 측 DI로 연계).

| 판넬 / 제어방식 | DI 점수 | DI 모듈 | DO 점수 | DO 모듈 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNL-1 (단상 개별) | 71 | 5 | 61 | 4 | 독립 PLC |
| PNL-2 (3상 일괄) | 39 | 3 | 29 | 2 | 독립 PLC |
| PNL-3 (3상 일괄) | 39 | 3 | 29 | 2 | PNL-2와 동일 |
| 합계 | 149 | 11 | 119 | 8 | 총 19 모듈 |

※ 모든 모듈의 미사용 채널은 Spare(예비)로 표기하였다. FAN 제어 DO는 하드웨어 FAN 제어 채택 시 삭제 가능(사양서 특기사항 ⑨).

2. Tag 명명 규칙

| 구분 | 의미 |
| --- | --- |
| P1 / P2 / P3 | 판넬 번호 (PNL-1 / PNL-2 / PNL-3) — 각 판넬은 독립 PLC |
| R / L / C | 부하 종류 (R부하 / L부하 / C부하) |
| RN / SN / TN | 상 구분 — PNL-1 단상 개별 제어에만 사용 (R-N / S-N / T-N) |
| 01 ~ 08 | STEP 번호 (R·L 부하 8 STEP) |
| C1 / C2 | C부하 STEP 번호 (Stage 1 / Stage 2) |
| R_MC / DIR_MC | 저항경유 MC / 직결 MC |
| SCR | 사이리스터 게이팅 |
| _FB / _CMD | 피드백(입력, DI) / 제어 명령(출력, DO) |
| I/O Address | 형식: {판넬}-{모듈}.{채널} 예) P1-DI01.00 = PNL-1 DI 1번 모듈 00채널 |

3. PNL-1 (단상 개별 제어)

3.1 PNL-1 디지털 입력 (DI) — 71점 / 5모듈 (80채널, Spare 9)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1-DI01.00 | P1_R_RN_01_FB | R부하 R상(R-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 2 | P1-DI01.01 | P1_R_RN_02_FB | R부하 R상(R-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 3 | P1-DI01.02 | P1_R_RN_03_FB | R부하 R상(R-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 4 | P1-DI01.03 | P1_R_RN_04_FB | R부하 R상(R-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 5 | P1-DI01.04 | P1_R_RN_05_FB | R부하 R상(R-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 6 | P1-DI01.05 | P1_R_RN_06_FB | R부하 R상(R-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 7 | P1-DI01.06 | P1_R_RN_07_FB | R부하 R상(R-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 8 | P1-DI01.07 | P1_R_RN_08_FB | R부하 R상(R-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 9 | P1-DI01.08 | P1_R_SN_01_FB | R부하 S상(S-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 10 | P1-DI01.09 | P1_R_SN_02_FB | R부하 S상(S-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 11 | P1-DI01.10 | P1_R_SN_03_FB | R부하 S상(S-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 12 | P1-DI01.11 | P1_R_SN_04_FB | R부하 S상(S-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 13 | P1-DI01.12 | P1_R_SN_05_FB | R부하 S상(S-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 14 | P1-DI01.13 | P1_R_SN_06_FB | R부하 S상(S-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 15 | P1-DI01.14 | P1_R_SN_07_FB | R부하 S상(S-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 16 | P1-DI01.15 | P1_R_SN_08_FB | R부하 S상(S-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 17 | P1-DI02.00 | P1_R_TN_01_FB | R부하 T상(T-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 18 | P1-DI02.01 | P1_R_TN_02_FB | R부하 T상(T-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 19 | P1-DI02.02 | P1_R_TN_03_FB | R부하 T상(T-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 20 | P1-DI02.03 | P1_R_TN_04_FB | R부하 T상(T-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 21 | P1-DI02.04 | P1_R_TN_05_FB | R부하 T상(T-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 22 | P1-DI02.05 | P1_R_TN_06_FB | R부하 T상(T-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 23 | P1-DI02.06 | P1_R_TN_07_FB | R부하 T상(T-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 24 | P1-DI02.07 | P1_R_TN_08_FB | R부하 T상(T-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 25 | P1-DI02.08 | P1_L_RN_01_FB | L부하 R상(R-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 26 | P1-DI02.09 | P1_L_RN_02_FB | L부하 R상(R-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 27 | P1-DI02.10 | P1_L_RN_03_FB | L부하 R상(R-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 28 | P1-DI02.11 | P1_L_RN_04_FB | L부하 R상(R-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 29 | P1-DI02.12 | P1_L_RN_05_FB | L부하 R상(R-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 30 | P1-DI02.13 | P1_L_RN_06_FB | L부하 R상(R-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 31 | P1-DI02.14 | P1_L_RN_07_FB | L부하 R상(R-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 32 | P1-DI02.15 | P1_L_RN_08_FB | L부하 R상(R-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 33 | P1-DI03.00 | P1_L_SN_01_FB | L부하 S상(S-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 34 | P1-DI03.01 | P1_L_SN_02_FB | L부하 S상(S-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 35 | P1-DI03.02 | P1_L_SN_03_FB | L부하 S상(S-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 36 | P1-DI03.03 | P1_L_SN_04_FB | L부하 S상(S-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 37 | P1-DI03.04 | P1_L_SN_05_FB | L부하 S상(S-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 38 | P1-DI03.05 | P1_L_SN_06_FB | L부하 S상(S-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 39 | P1-DI03.06 | P1_L_SN_07_FB | L부하 S상(S-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 40 | P1-DI03.07 | P1_L_SN_08_FB | L부하 S상(S-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 41 | P1-DI03.08 | P1_L_TN_01_FB | L부하 T상(T-N) STEP1 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 42 | P1-DI03.09 | P1_L_TN_02_FB | L부하 T상(T-N) STEP2 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 43 | P1-DI03.10 | P1_L_TN_03_FB | L부하 T상(T-N) STEP3 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 44 | P1-DI03.11 | P1_L_TN_04_FB | L부하 T상(T-N) STEP4 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 45 | P1-DI03.12 | P1_L_TN_05_FB | L부하 T상(T-N) STEP5 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 46 | P1-DI03.13 | P1_L_TN_06_FB | L부하 T상(T-N) STEP6 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 47 | P1-DI03.14 | P1_L_TN_07_FB | L부하 T상(T-N) STEP7 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 48 | P1-DI03.15 | P1_L_TN_08_FB | L부하 T상(T-N) STEP8 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 49 | P1-DI04.00 | P1_C1_R_MC_FB | C부하 STEP1 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 50 | P1-DI04.01 | P1_C1_DIR_MC_FB | C부하 STEP1 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 51 | P1-DI04.02 | P1_C2_R_MC_FB | C부하 STEP2 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 52 | P1-DI04.03 | P1_C2_DIR_MC_FB | C부하 STEP2 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 53 | P1-DI04.04 | P1_C1_SCR_FB | C부하 STEP1 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 54 | P1-DI04.05 | P1_C2_SCR_FB | C부하 STEP2 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 55 | P1-DI04.06 | P1_OVR_FB | 과전압 계전기(OVR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 56 | P1-DI04.07 | P1_OCR_FB | 과전류 계전기(OCR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 57 | P1-DI04.08 | P1_HT_FB | 과열(HT) 검출 접점 | DI (온도 스위치) |  |
| 58 | P1-DI04.09 | P1_FAN_FB | FAN 종합 운전 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 59 | P1-DI04.10 | P1_MCCB_ON_FB | MCCB ON 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 60 | P1-DI04.11 | P1_MCCB_OFF_FB | MCCB OFF 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 61 | P1-DI04.12 | P1_MCCB_TRIP_FB | MCCB TRIP 접점 | DI (Trip 접점) |  |
| 62 | P1-DI04.13 | P1_EMG_FB | 비상정지(EMG STOP) 스위치 접점 | DI (b접점) |  |
| 63 | P1-DI04.14 | P1_DOOR_FB | Door interlock 접점 | DI (b접점) |  |
| 64 | P1-DI04.15 | P1_FAN_R_FB | R부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 65 | P1-DI05.00 | P1_FAN_L_FB | L부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 66 | P1-DI05.01 | P1_FAN_C_FB | C부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 67 | P1-DI05.02 | P1_PWR_380_FB | 380V 주전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 68 | P1-DI05.03 | P1_PWR_220_FB | 220V 제어전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 69 | P1-DI05.04 | P1_CTRL_380_FB | 사용 제어전원 380V(내부 변압기) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 70 | P1-DI05.05 | P1_CTRL_220_FB | 사용 제어전원 220V(외부전원) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 71 | P1-DI05.06 | P1_LOC_REM_FB | 제어방식 선택 스위치 상태 (0:Local / 1:Remote) | DI (셀렉터 접점) |  |
| 72 | P1-DI05.07 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 73 | P1-DI05.08 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 74 | P1-DI05.09 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 75 | P1-DI05.10 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 76 | P1-DI05.11 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 77 | P1-DI05.12 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 78 | P1-DI05.13 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 79 | P1-DI05.14 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 80 | P1-DI05.15 | - | Spare (예비) | DI | Spare |

3.2 PNL-1 디지털 출력 (DO) — 61점 / 4모듈 (64채널, Spare 3)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1-DO01.00 | P1_R_RN_01_CMD | R부하 R상(R-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 2 | P1-DO01.01 | P1_R_RN_02_CMD | R부하 R상(R-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 3 | P1-DO01.02 | P1_R_RN_03_CMD | R부하 R상(R-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 4 | P1-DO01.03 | P1_R_RN_04_CMD | R부하 R상(R-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 5 | P1-DO01.04 | P1_R_RN_05_CMD | R부하 R상(R-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 6 | P1-DO01.05 | P1_R_RN_06_CMD | R부하 R상(R-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 7 | P1-DO01.06 | P1_R_RN_07_CMD | R부하 R상(R-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 8 | P1-DO01.07 | P1_R_RN_08_CMD | R부하 R상(R-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 9 | P1-DO01.08 | P1_R_SN_01_CMD | R부하 S상(S-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 10 | P1-DO01.09 | P1_R_SN_02_CMD | R부하 S상(S-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 11 | P1-DO01.10 | P1_R_SN_03_CMD | R부하 S상(S-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 12 | P1-DO01.11 | P1_R_SN_04_CMD | R부하 S상(S-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 13 | P1-DO01.12 | P1_R_SN_05_CMD | R부하 S상(S-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 14 | P1-DO01.13 | P1_R_SN_06_CMD | R부하 S상(S-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 15 | P1-DO01.14 | P1_R_SN_07_CMD | R부하 S상(S-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 16 | P1-DO01.15 | P1_R_SN_08_CMD | R부하 S상(S-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 17 | P1-DO02.00 | P1_R_TN_01_CMD | R부하 T상(T-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 18 | P1-DO02.01 | P1_R_TN_02_CMD | R부하 T상(T-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 19 | P1-DO02.02 | P1_R_TN_03_CMD | R부하 T상(T-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 20 | P1-DO02.03 | P1_R_TN_04_CMD | R부하 T상(T-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 21 | P1-DO02.04 | P1_R_TN_05_CMD | R부하 T상(T-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 22 | P1-DO02.05 | P1_R_TN_06_CMD | R부하 T상(T-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 23 | P1-DO02.06 | P1_R_TN_07_CMD | R부하 T상(T-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 24 | P1-DO02.07 | P1_R_TN_08_CMD | R부하 T상(T-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 25 | P1-DO02.08 | P1_L_RN_01_CMD | L부하 R상(R-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 26 | P1-DO02.09 | P1_L_RN_02_CMD | L부하 R상(R-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 27 | P1-DO02.10 | P1_L_RN_03_CMD | L부하 R상(R-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 28 | P1-DO02.11 | P1_L_RN_04_CMD | L부하 R상(R-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 29 | P1-DO02.12 | P1_L_RN_05_CMD | L부하 R상(R-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 30 | P1-DO02.13 | P1_L_RN_06_CMD | L부하 R상(R-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 31 | P1-DO02.14 | P1_L_RN_07_CMD | L부하 R상(R-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 32 | P1-DO02.15 | P1_L_RN_08_CMD | L부하 R상(R-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 33 | P1-DO03.00 | P1_L_SN_01_CMD | L부하 S상(S-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 34 | P1-DO03.01 | P1_L_SN_02_CMD | L부하 S상(S-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 35 | P1-DO03.02 | P1_L_SN_03_CMD | L부하 S상(S-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 36 | P1-DO03.03 | P1_L_SN_04_CMD | L부하 S상(S-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 37 | P1-DO03.04 | P1_L_SN_05_CMD | L부하 S상(S-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 38 | P1-DO03.05 | P1_L_SN_06_CMD | L부하 S상(S-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 39 | P1-DO03.06 | P1_L_SN_07_CMD | L부하 S상(S-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 40 | P1-DO03.07 | P1_L_SN_08_CMD | L부하 S상(S-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 41 | P1-DO03.08 | P1_L_TN_01_CMD | L부하 T상(T-N) STEP1 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 42 | P1-DO03.09 | P1_L_TN_02_CMD | L부하 T상(T-N) STEP2 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 43 | P1-DO03.10 | P1_L_TN_03_CMD | L부하 T상(T-N) STEP3 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 44 | P1-DO03.11 | P1_L_TN_04_CMD | L부하 T상(T-N) STEP4 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 45 | P1-DO03.12 | P1_L_TN_05_CMD | L부하 T상(T-N) STEP5 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 46 | P1-DO03.13 | P1_L_TN_06_CMD | L부하 T상(T-N) STEP6 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 47 | P1-DO03.14 | P1_L_TN_07_CMD | L부하 T상(T-N) STEP7 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 48 | P1-DO03.15 | P1_L_TN_08_CMD | L부하 T상(T-N) STEP8 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 49 | P1-DO04.00 | P1_C1_R_MC_CMD | C부하 STEP1 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 50 | P1-DO04.01 | P1_C1_DIR_MC_CMD | C부하 STEP1 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 51 | P1-DO04.02 | P1_C2_R_MC_CMD | C부하 STEP2 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 52 | P1-DO04.03 | P1_C2_DIR_MC_CMD | C부하 STEP2 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 53 | P1-DO04.04 | P1_C1_SCR_CMD | C부하 STEP1 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 54 | P1-DO04.05 | P1_C2_SCR_CMD | C부하 STEP2 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 55 | P1-DO04.06 | P1_FAN_R_CMD | R부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 56 | P1-DO04.07 | P1_FAN_L_CMD | L부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 57 | P1-DO04.08 | P1_FAN_C_CMD | C부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 58 | P1-DO04.09 | P1_MCCB_ON_CMD | MCCB ON 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 59 | P1-DO04.10 | P1_MCCB_OFF_CMD | MCCB OFF 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 60 | P1-DO04.11 | P1_MCCB_TRIP_CMD | MCCB TRIP 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 61 | P1-DO04.12 | P1_RESET_CMD | Reset(고장 리셋) 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 62 | P1-DO04.13 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 63 | P1-DO04.14 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 64 | P1-DO04.15 | - | Spare (예비) | DO | Spare |

4. PNL-2 (3상 일괄 제어)

4.1 PNL-2 디지털 입력 (DI) — 39점 / 3모듈 (48채널, Spare 9)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2-DI01.00 | P2_R_01_FB | R부하 STEP1 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 2 | P2-DI01.01 | P2_R_02_FB | R부하 STEP2 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 3 | P2-DI01.02 | P2_R_03_FB | R부하 STEP3 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 4 | P2-DI01.03 | P2_R_04_FB | R부하 STEP4 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 5 | P2-DI01.04 | P2_R_05_FB | R부하 STEP5 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 6 | P2-DI01.05 | P2_R_06_FB | R부하 STEP6 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 7 | P2-DI01.06 | P2_R_07_FB | R부하 STEP7 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 8 | P2-DI01.07 | P2_R_08_FB | R부하 STEP8 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 9 | P2-DI01.08 | P2_L_01_FB | L부하 STEP1 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 10 | P2-DI01.09 | P2_L_02_FB | L부하 STEP2 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 11 | P2-DI01.10 | P2_L_03_FB | L부하 STEP3 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 12 | P2-DI01.11 | P2_L_04_FB | L부하 STEP4 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 13 | P2-DI01.12 | P2_L_05_FB | L부하 STEP5 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 14 | P2-DI01.13 | P2_L_06_FB | L부하 STEP6 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 15 | P2-DI01.14 | P2_L_07_FB | L부하 STEP7 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 16 | P2-DI01.15 | P2_L_08_FB | L부하 STEP8 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 17 | P2-DI02.00 | P2_C1_R_MC_FB | C부하 STEP1 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 18 | P2-DI02.01 | P2_C1_DIR_MC_FB | C부하 STEP1 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 19 | P2-DI02.02 | P2_C2_R_MC_FB | C부하 STEP2 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 20 | P2-DI02.03 | P2_C2_DIR_MC_FB | C부하 STEP2 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 21 | P2-DI02.04 | P2_C1_SCR_FB | C부하 STEP1 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 22 | P2-DI02.05 | P2_C2_SCR_FB | C부하 STEP2 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 23 | P2-DI02.06 | P2_OVR_FB | 과전압 계전기(OVR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 24 | P2-DI02.07 | P2_OCR_FB | 과전류 계전기(OCR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 25 | P2-DI02.08 | P2_HT_FB | 과열(HT) 검출 접점 | DI (온도 스위치) |  |
| 26 | P2-DI02.09 | P2_FAN_FB | FAN 종합 운전 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 27 | P2-DI02.10 | P2_MCCB_ON_FB | MCCB ON 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 28 | P2-DI02.11 | P2_MCCB_OFF_FB | MCCB OFF 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 29 | P2-DI02.12 | P2_MCCB_TRIP_FB | MCCB TRIP 접점 | DI (Trip 접점) |  |
| 30 | P2-DI02.13 | P2_EMG_FB | 비상정지(EMG STOP) 스위치 접점 | DI (b접점) |  |
| 31 | P2-DI02.14 | P2_DOOR_FB | Door interlock 접점 | DI (b접점) |  |
| 32 | P2-DI02.15 | P2_FAN_R_FB | R부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 33 | P2-DI03.00 | P2_FAN_L_FB | L부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 34 | P2-DI03.01 | P2_FAN_C_FB | C부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 35 | P2-DI03.02 | P2_PWR_380_FB | 380V 주전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 36 | P2-DI03.03 | P2_PWR_220_FB | 220V 제어전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 37 | P2-DI03.04 | P2_CTRL_380_FB | 사용 제어전원 380V(내부 변압기) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 38 | P2-DI03.05 | P2_CTRL_220_FB | 사용 제어전원 220V(외부전원) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 39 | P2-DI03.06 | P2_LOC_REM_FB | 제어방식 선택 스위치 상태 (0:Local / 1:Remote) | DI (셀렉터 접점) |  |
| 40 | P2-DI03.07 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 41 | P2-DI03.08 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 42 | P2-DI03.09 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 43 | P2-DI03.10 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 44 | P2-DI03.11 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 45 | P2-DI03.12 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 46 | P2-DI03.13 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 47 | P2-DI03.14 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 48 | P2-DI03.15 | - | Spare (예비) | DI | Spare |

4.2 PNL-2 디지털 출력 (DO) — 29점 / 2모듈 (32채널, Spare 3)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2-DO01.00 | P2_R_01_CMD | R부하 STEP1 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 2 | P2-DO01.01 | P2_R_02_CMD | R부하 STEP2 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 3 | P2-DO01.02 | P2_R_03_CMD | R부하 STEP3 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 4 | P2-DO01.03 | P2_R_04_CMD | R부하 STEP4 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 5 | P2-DO01.04 | P2_R_05_CMD | R부하 STEP5 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 6 | P2-DO01.05 | P2_R_06_CMD | R부하 STEP6 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 7 | P2-DO01.06 | P2_R_07_CMD | R부하 STEP7 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 8 | P2-DO01.07 | P2_R_08_CMD | R부하 STEP8 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 9 | P2-DO01.08 | P2_L_01_CMD | L부하 STEP1 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 10 | P2-DO01.09 | P2_L_02_CMD | L부하 STEP2 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 11 | P2-DO01.10 | P2_L_03_CMD | L부하 STEP3 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 12 | P2-DO01.11 | P2_L_04_CMD | L부하 STEP4 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 13 | P2-DO01.12 | P2_L_05_CMD | L부하 STEP5 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 14 | P2-DO01.13 | P2_L_06_CMD | L부하 STEP6 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 15 | P2-DO01.14 | P2_L_07_CMD | L부하 STEP7 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 16 | P2-DO01.15 | P2_L_08_CMD | L부하 STEP8 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 17 | P2-DO02.00 | P2_C1_R_MC_CMD | C부하 STEP1 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 18 | P2-DO02.01 | P2_C1_DIR_MC_CMD | C부하 STEP1 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 19 | P2-DO02.02 | P2_C2_R_MC_CMD | C부하 STEP2 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 20 | P2-DO02.03 | P2_C2_DIR_MC_CMD | C부하 STEP2 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 21 | P2-DO02.04 | P2_C1_SCR_CMD | C부하 STEP1 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 22 | P2-DO02.05 | P2_C2_SCR_CMD | C부하 STEP2 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 23 | P2-DO02.06 | P2_FAN_R_CMD | R부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 24 | P2-DO02.07 | P2_FAN_L_CMD | L부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 25 | P2-DO02.08 | P2_FAN_C_CMD | C부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 26 | P2-DO02.09 | P2_MCCB_ON_CMD | MCCB ON 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 27 | P2-DO02.10 | P2_MCCB_OFF_CMD | MCCB OFF 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 28 | P2-DO02.11 | P2_MCCB_TRIP_CMD | MCCB TRIP 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 29 | P2-DO02.12 | P2_RESET_CMD | Reset(고장 리셋) 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 30 | P2-DO02.13 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 31 | P2-DO02.14 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 32 | P2-DO02.15 | - | Spare (예비) | DO | Spare |

5. PNL-3 (3상 일괄 제어, PNL-2와 동일 구성)

5.1 PNL-3 디지털 입력 (DI) — 39점 / 3모듈 (48채널, Spare 9)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3-DI01.00 | P3_R_01_FB | R부하 STEP1 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 2 | P3-DI01.01 | P3_R_02_FB | R부하 STEP2 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 3 | P3-DI01.02 | P3_R_03_FB | R부하 STEP3 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 4 | P3-DI01.03 | P3_R_04_FB | R부하 STEP4 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 5 | P3-DI01.04 | P3_R_05_FB | R부하 STEP5 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 6 | P3-DI01.05 | P3_R_06_FB | R부하 STEP6 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 7 | P3-DI01.06 | P3_R_07_FB | R부하 STEP7 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 8 | P3-DI01.07 | P3_R_08_FB | R부하 STEP8 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 9 | P3-DI01.08 | P3_L_01_FB | L부하 STEP1 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 10 | P3-DI01.09 | P3_L_02_FB | L부하 STEP2 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 11 | P3-DI01.10 | P3_L_03_FB | L부하 STEP3 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 12 | P3-DI01.11 | P3_L_04_FB | L부하 STEP4 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 13 | P3-DI01.12 | P3_L_05_FB | L부하 STEP5 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 14 | P3-DI01.13 | P3_L_06_FB | L부하 STEP6 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 15 | P3-DI01.14 | P3_L_07_FB | L부하 STEP7 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 16 | P3-DI01.15 | P3_L_08_FB | L부하 STEP8 MC 보조접점 피드백 (3상 일괄) | DI (무전압 a접점) |  |
| 17 | P3-DI02.00 | P3_C1_R_MC_FB | C부하 STEP1 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 18 | P3-DI02.01 | P3_C1_DIR_MC_FB | C부하 STEP1 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 19 | P3-DI02.02 | P3_C2_R_MC_FB | C부하 STEP2 저항경유 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 20 | P3-DI02.03 | P3_C2_DIR_MC_FB | C부하 STEP2 직결 MC 보조접점 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 21 | P3-DI02.04 | P3_C1_SCR_FB | C부하 STEP1 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 22 | P3-DI02.05 | P3_C2_SCR_FB | C부하 STEP2 SCR 게이팅 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 23 | P3-DI02.06 | P3_OVR_FB | 과전압 계전기(OVR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 24 | P3-DI02.07 | P3_OCR_FB | 과전류 계전기(OCR) 동작 접점 | DI (계전기 접점) |  |
| 25 | P3-DI02.08 | P3_HT_FB | 과열(HT) 검출 접점 | DI (온도 스위치) |  |
| 26 | P3-DI02.09 | P3_FAN_FB | FAN 종합 운전 상태 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 27 | P3-DI02.10 | P3_MCCB_ON_FB | MCCB ON 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 28 | P3-DI02.11 | P3_MCCB_OFF_FB | MCCB OFF 보조접점 | DI (보조접점) |  |
| 29 | P3-DI02.12 | P3_MCCB_TRIP_FB | MCCB TRIP 접점 | DI (Trip 접점) |  |
| 30 | P3-DI02.13 | P3_EMG_FB | 비상정지(EMG STOP) 스위치 접점 | DI (b접점) |  |
| 31 | P3-DI02.14 | P3_DOOR_FB | Door interlock 접점 | DI (b접점) |  |
| 32 | P3-DI02.15 | P3_FAN_R_FB | R부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 33 | P3-DI03.00 | P3_FAN_L_FB | L부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 34 | P3-DI03.01 | P3_FAN_C_FB | C부하 냉각팬 운전 피드백 | DI (무전압 a접점) |  |
| 35 | P3-DI03.02 | P3_PWR_380_FB | 380V 주전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 36 | P3-DI03.03 | P3_PWR_220_FB | 220V 제어전원 투입 상태 | DI (보조접점) |  |
| 37 | P3-DI03.04 | P3_CTRL_380_FB | 사용 제어전원 380V(내부 변압기) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 38 | P3-DI03.05 | P3_CTRL_220_FB | 사용 제어전원 220V(외부전원) 선택 상태 | DI (보조접점) |  |
| 39 | P3-DI03.06 | P3_LOC_REM_FB | 제어방식 선택 스위치 상태 (0:Local / 1:Remote) | DI (셀렉터 접점) |  |
| 40 | P3-DI03.07 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 41 | P3-DI03.08 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 42 | P3-DI03.09 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 43 | P3-DI03.10 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 44 | P3-DI03.11 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 45 | P3-DI03.12 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 46 | P3-DI03.13 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 47 | P3-DI03.14 | - | Spare (예비) | DI | Spare |
| 48 | P3-DI03.15 | - | Spare (예비) | DI | Spare |

5.2 PNL-3 디지털 출력 (DO) — 29점 / 2모듈 (32채널, Spare 3)

| No | I/O Address | Tag Name | 설명 (Description) | 신호 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3-DO01.00 | P3_R_01_CMD | R부하 STEP1 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 2 | P3-DO01.01 | P3_R_02_CMD | R부하 STEP2 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 3 | P3-DO01.02 | P3_R_03_CMD | R부하 STEP3 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 4 | P3-DO01.03 | P3_R_04_CMD | R부하 STEP4 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 5 | P3-DO01.04 | P3_R_05_CMD | R부하 STEP5 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 6 | P3-DO01.05 | P3_R_06_CMD | R부하 STEP6 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 7 | P3-DO01.06 | P3_R_07_CMD | R부하 STEP7 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 8 | P3-DO01.07 | P3_R_08_CMD | R부하 STEP8 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 9 | P3-DO01.08 | P3_L_01_CMD | L부하 STEP1 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 10 | P3-DO01.09 | P3_L_02_CMD | L부하 STEP2 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 11 | P3-DO01.10 | P3_L_03_CMD | L부하 STEP3 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 12 | P3-DO01.11 | P3_L_04_CMD | L부하 STEP4 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 13 | P3-DO01.12 | P3_L_05_CMD | L부하 STEP5 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 14 | P3-DO01.13 | P3_L_06_CMD | L부하 STEP6 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 15 | P3-DO01.14 | P3_L_07_CMD | L부하 STEP7 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 16 | P3-DO01.15 | P3_L_08_CMD | L부하 STEP8 MC 투입 명령 (3상 일괄) | DO (릴레이 출력) |  |
| 17 | P3-DO02.00 | P3_C1_R_MC_CMD | C부하 STEP1 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 18 | P3-DO02.01 | P3_C1_DIR_MC_CMD | C부하 STEP1 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 19 | P3-DO02.02 | P3_C2_R_MC_CMD | C부하 STEP2 저항경유 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 20 | P3-DO02.03 | P3_C2_DIR_MC_CMD | C부하 STEP2 직결 MC 투입 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 21 | P3-DO02.04 | P3_C1_SCR_CMD | C부하 STEP1 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 22 | P3-DO02.05 | P3_C2_SCR_CMD | C부하 STEP2 SCR 게이팅 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 23 | P3-DO02.06 | P3_FAN_R_CMD | R부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 24 | P3-DO02.07 | P3_FAN_L_CMD | L부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 25 | P3-DO02.08 | P3_FAN_C_CMD | C부하 냉각팬 기동 명령 | DO (릴레이 출력) | ※ H/W FAN 제어 시 삭제 |
| 26 | P3-DO02.09 | P3_MCCB_ON_CMD | MCCB ON 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 27 | P3-DO02.10 | P3_MCCB_OFF_CMD | MCCB OFF 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 28 | P3-DO02.11 | P3_MCCB_TRIP_CMD | MCCB TRIP 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 29 | P3-DO02.12 | P3_RESET_CMD | Reset(고장 리셋) 명령 | DO (릴레이 출력) |  |
| 30 | P3-DO02.13 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 31 | P3-DO02.14 | - | Spare (예비) | DO | Spare |
| 32 | P3-DO02.15 | - | Spare (예비) | DO | Spare |